招 标 文 件

委托编号：BJY022015034

招标编号：GDJY15091504HF027

项目名称：南方医科大学电梯维修保养服务采购项目

广东金扬教育采购中心有限公司编制

二〇一五年四月

政府采购投标担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达广东金扬教育采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向广东金扬教育采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底300元/笔。

业务流程：

送达原件

传真复印件

广东金扬教育采购中心有限公司

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

或

担保公司

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；2、购买招标文件发票复印件；3、招标文件首页扫描件或复印件；4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司  开户银行：中国建设银行顺德大良支行

账号：4400 1667 3420 5300 0625  服务热线：0757-22662204

总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

目    录

第一部分                  投标邀请函

第二部分                  采购项目内容

第三部分                  投标人须知

第四部分                  合同书格式

第五部分                  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）中标人:

广东金扬教育采购中心有限公司（以下简称“采购代理机构” ）受 南方医科大学（以下简称“招标人”）的委托，对南方医科大学电梯维修保养服务采购项目（委托编号：BJY022015034）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的中标人投标。

一、采购项目编号：GDJY15091504HF027

二、采购项目名称：南方医科大学电梯维修保养服务采购项目

三、采购预算：人民币154.8万元

四、符合资格的中标人应当在2015年4月20日8时30分起至2015年5月7日17时00分止（法定节假日除外）凭营业执照复印件到广州市环市东路461号9楼广东金扬教育采购中心有限公司购买招标文件，招标文件每套售价人民币150元（如需邮寄，另加50元人民币），售后不退。

收款人：广东金扬教育采购中心有限公司

收款银行：广州银行农林支行

银行帐号：8001 8058 5908 017

汇款单注明招标编号。汇款单连同报价人名称、邮寄地址、邮政编号、联系人、联系电话一并传真至广东金扬教育采购中心有限公司020-37636247

五、投标截止时间：2015年5月12日9时30分(注9时开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：广州市环市东路461号9楼

七、开标评标时间：2015年5月12日9时30分

八、开标评标地点：广州市环市东路461号9楼开标大厅

采购代理机构名称：广东金扬教育采购中心有限公司（网址：www.gdjycg.com）

采购代理机构地点：广州市环市东路461号9楼

采购代理机构联系人：杜小姐

采购代理机构联系电话：020-37619082  020-37619972

采购代理机构传真：020-37636247

E-mail: jycg@gdjycg.com

采购人名称：南方医科大学

采购人地址： 广州大道北1838号

采购单位联系人： 张老师

采购单位联系电话：020-61648665

公告信息查询：

http://www.gdjycg.com       （广东金扬教育采购中心）

http://www.gdgpo.gov.cn     （广东省政府采购网）

http://www.gdhed.edu.cn     （广东省教育厅网）

http://www.ccgp.gov.cn       （中国政府采购网）

http://www.cfen.com.cn       （中国财经报网）

广东金扬教育采购中心有限公司

二〇一五年四月二十日

第二部分　采购项目内容

一、投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人；

3.投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）；

4.投标人 2011年—2013年连续三年无技监部门通报或处罚（注：2011年—2013年连续三年有无技监部门通报或处罚依据为广州市质量技术监督局网站(http://www.gzq.gov.cn/public/list.jsp?catid=13|18|369)下载，投标人在投标文件中给予响应，由招标人进行复核）；

5.本项目不允许联合体投标。

二、采购总体要求：

1、项目概述：

1.1采购预算：

| 预算金额 | 服务期 | 维保时间段 |
| --- | --- | --- |
| 人民币154.8万元 | 3年 | 根据合同签订之日起算，共计36个月。 |

1.2用    户：南方医科大学

1.3投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

2、招标范围及要求：

2.1项目概况

2.1.1本项目是对电梯维护保养服务（全包）项目进行国内公开招标。保养期限3年,根据合同签订之日起算，共计36个月。

2.1.2本项目总预算最高为3年人民币154.8万元，此预算价含除电梯年检费外的各种费用。

2.1.3电梯状态以合同签订时的状态为准。

2.2总体要求

- 投标人在广州市有常驻机构，且维保人员不少于10人。

- 根据广州质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容及要求见附件一《南方医科大学电梯维保项目及要求》，维保单位要按附件一内容定期对电梯进行维护保养，并且按照《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档（每月月底交给采购人）。

- 本次维保采用全包责任方式，投标人提供劳务，又免费提供电梯零部件。43台电梯维保期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、各种器件检测费等费用，所有保养、大、中、小修项目维修更换所产生的费用（零部件、器件、安装费、调试费、校验费、检验费）、所有维修人员的工人工资和工人安全保险费均由中标人负责；政府的电梯年检费及和年检相关的规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）由采购人负责，除此之外，采购人不再向中标人另行支付合同总金额以外的其他费用。

- 日常维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

- 保养维修范围：

  - 43台电梯所有（大、中、小修项目）保养维修、包括清洁、润滑、检查、调整、修理所有在电梯井道内以及电梯机房内属于电梯设备与装置以及所有控制指示器件，还包括电梯通话装置、应急电源的维修或更换；并定期检查与测试所有机械设备和安全设施，按时电梯年检。发现轿厢顶部出现污损要及时清理。

  - 电梯机房和井道因管理不到位导致的渗漏水，导致电梯损坏的费用由中标人负责。

- 保养维修范围不含以下项目：

  - 电梯装潢的维修或更换；

  - 电梯加装空调的维修或更换；

  - 电梯加装监控录像；

  - 由于人为破坏导致电梯出现故障等现象，其责任不在中标人，中标人应提供有偿服务。

  - 由于外界不可控原因、地震、游行等原因导致的电梯损坏或破坏，其责任不在中标人，中标人提供有偿服务。

- 定期检查与测试：

  - 中标人应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。中标人对电梯每季进行一次“季度安全检查”，确保电梯得到必要的检查、测试、调整和校验。年度检查时间可结合国家技监部门的安全检测同时进行，并免费办理报检、排期、缴费、领送资料等一条龙服务，保证一次性通过技监部门的检测及取得安全使用合格证。

- 保险：

  - 中标人需购买本合同期内驻场维保的中标人工作人员的人身意外保险，费用由中标人承担。

  - 中标人需购买本合同内所维保的所有电梯的公共责任险（第三者险），费用由中标人承担。

- 保养维修人员要求：

  - 全年365天驻校电梯维修人员至少四人(住宿地方采购人提供) ， 提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。技术人员24小时驻场，做好电梯日常应急维修、应急救援等工作,及时排除电梯出现的故障。中标人提供24小时紧急故障处理。电梯在正常使用中发生故障时，中标人接到采购人故障通知后15分钟内派出维修人员达到现场处理。

  - 中标人所派出的维保人员须与报价文件所列一致，维保人员名单须报现场管理单位备案，派出维保人员需严格遵守南方送科大学的各项管理制度，服从管理，做好维保工作。维保公司不得对派出维修人员在维修、保养期间另行安排其他单位的维修任务。如需更换调整派出的维修人员，须及时通报现场管理单位。提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

  - 按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由中标人负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，中标人应负责按额赔偿。

- 其他要求：

  - 政府文件要求加装或更改工程项目或采购人要求中标人提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

  - 维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，采购人与中标人双方各保存一份，保存时间为5 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

  - 中标人负责办理上述电梯使用证的年检手续，申报服务，并负责国家规定的各种检测费用。如需电梯复检的，复检费由中标人承担。

  - 如因中标人原因，未能及时发现并排除故障所引起的设备损失或人身伤亡责任，中标人承担。

  - 因不可抗力（包括水灾、火灾、地震等其他意外灾难）原因造成的损失，双方免除责任。

  - 电梯的任何部件坏，首先通过维修处理，维修不好的电梯部件，中标人采用购买全新部件更换。

  - 发生电梯困人故障时，要求15分钟内(由采购人提供住宿场地驻点保养)维保人员到达现场解救。其他一般故障，要求20分钟内维保人员到达现场，确保电梯的应急服务及安全。

  - 维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。

  - 指定本项目负责人，提供公司服务热线电话及项目负责人电话，提供24小时维保服务。

  - 协助校方管理人员对电梯进行管理。

  - 在维保范围内,承担因维保原因造成的安全责任和造成的经济损失。

  - 每季度按《电梯维保工作质量检查内容及评分表》进行评分，80分以下（不含80分），每少1分，扣季度电梯维保费总额1%。扣季度电梯维保费总额最多扣20%（评分60分时）。

  - 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的补充协议等文件也是本合同的有效组成部分。

2.3招标范围及电梯的基本情况

| 序号 | 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 提升 速度 | 层/站/门 | 设备注册代码 | 使用证编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓1号楼 | 1号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 23/10/10 | 3110-440106-200507-0150 | 梯粤A300106304 |  |
| 2 | 学生公寓1号楼 | 2号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 23/10/10 | 3110-440106-200507-0149 | 梯粤A300106305 |  |
| 3 | 学生公寓1号楼 | 3号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 23/10/10 | 3110-440106-200507-0148 | 梯粤A300106299 |  |
| 4 | 学生公寓1号楼 | 4号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 23/10/10 | 3110-440106-200507-0147 | 梯粤A300106300 |  |
| 5 | 学生公寓1号楼 | 5号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 23/10/10 | 3110-440106-200507-0145 | 梯粤A300106302 |  |
| 6 | 学生公寓1号楼 | 6号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 22/9/9 | 3110-440106-200507-0146 | 梯粤A300106303 |  |
| 7 | 学生公寓1号楼 | 7号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 22/9/9 | 3110-440106-200507-0144 | 梯粤A300106297 |  |
| 8 | 学生公寓1号楼 | 8号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 22/9/9 | 3110-440106-200507-0143 | 梯粤A300106298 |  |
| 9 | 学生公寓1号楼 | 9号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 20/8/8 | 3110-440106-200507-0142 | 梯粤A300106277 |  |
| 10 | 学生公寓1号楼 | 10号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 20/8/8 | 3110-440106-200507-0141 | 梯粤A300106294 |  |
| 11 | 学生公寓1号楼 | 11号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 20/8/8 | 3110-440106-200507-0140 | 梯粤A300106295 |  |
| 12 | 学生公寓1号楼 | 12号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1050 | 1.75M/S | 20/8/8 | 3110-440106-200507-0139 | 梯粤A300106296 |  |
| 13 | 军职楼 | 1号 | 上海三菱 HOPE-2 | 1.75M/S | 21/21/21 | 3110-440106-200507-0152 | 梯粤A300106301 |  |
| 14 | 军职楼 | 2号 | 上海三菱 HOPE-2 | 1.75M/S | 20/20/20 | 3110-440106-200507-0151 | 梯粤A300106306 |  |
| 15 | 图书馆 | 1号 | 上海三菱 ELENESSA | 1M/S | 8/8/8 | 3110-440111-200701-0005 | 梯粤 A500007230 |  |
| 16 | 图书馆 | 2号 | 上海三菱 ELENESSA | 1M/S | 5/5/5 | 3110-440111-200701-0004 | 梯粤 A500007231 |  |
| 17 | 图书馆 | 3号 | 上海三菱 ELENESSA | 1M/S | 5/5/5 | 3110-440111-200701-0003 | 梯粤 A500007232 |  |
| 18 | 图书馆 | 4号 | 上海三菱 ELENESSA | 1M/S | 5/5/5 | 3110-440111-200701-0002 | 梯粤 A300107233 |  |
| 19 | 教学楼 | 1号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1000 | 1.75M/S | 9/9/9 | 3110-440100-200308-0285 | 梯粤 A300108787 |  |
| 20 | 教学楼 | 2号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1000 | 1.75M/S | 9/9/9 | 3110-440100-200308-0287 | 梯粤 A300104855 |  |
| 21 | 教学楼 | 3号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1000 | 1.75M/S | 9/9/9 | 3110-440100-200308-0286 | 梯粤 A300104856 |  |
| 22 | 教学楼 | 4号 | 上海三菱 HOPE-1.75-1000 | 1.75M/S | 9/9/9 | 3110-440100-200308-0284 | 梯粤 A300104854 |  |
| 23 | 学生饭堂 | 1号 | 广州日立 VF-1000-2S60 | 0.5M/S | 4/4/4 | 3210-440111-200508-0079 | 梯粤 A010226895 |  |
| 24 | 实验楼 | 1号 | 上海三菱 SP-VFD-1350 | 1M/S | 9/9/9 | 3110-440000-200305-0010 | 梯粤 A300101159 |  |
| 25 | 实验楼 | 2号 | 上海三菱 SP-VFD-1350 | 1M/S | 9/9/9 | 3110-440000-200305-0011 | 梯粤 A300101160 |  |
| 26 | 药学院 | 1号 | 广州广日 YP-15-CO90 | 1.5M/S | 15/15/15 | 3110-440000-200203-0042 | 梯粤 A300101169 |  |
| 27 | 药学院 | 2号 | 日立 1.75M/S |  | 新梯，尚在保修期内，不在本次招标之列。 |  |  |  |
| 28 | 国际交流学院 | 1号 | 广州广日 GⅡ-1000-CO105 | 1M/S | 6/6/6 | 3110-440000-200306-0005 |  | 梯粤 A300101145 |
| 29 | 公卫学院 | 1号 | 广州广日 GVF-17-CO90 | 1.5M/S | 9/9/9 | 3110-440000-200104-0019 |  | 梯粤 A300101163 |
| 30 | 大吉领 | 1号 | 广州广日 GVF-17-CO90 | 1.5M/S | 8/8/8 | 3110-440000-200305-0012(不在本次招标之列) |  | 梯粤 A300101161 |
| 31 | 继教学院 | 1号 | 广州日立 VFMG-17-CO90 | 1.5M/S | 11/11/11 | 3110-440000-200305-0008 |  | 梯粤 A300101157 |
| 32 | 继教学院 | 2号 | 广州日立 VFMG-17-CO90 | 1.5M/S | 11/11/11 | 3110-440000-200305-0009 |  | 梯粤 A300101158 |
| 33 | 护理学院 | 1号 | 广州广日 GVF-15-CO90 | 1.5M/S | 6/6/6 | 3110-440000-200203-0044 |  | 梯粤 A300101166 |
| 34 | 学生公寓2号楼 | 1号 | 广州广日 GVK-1000-CO105 | 1.75M/S | 14/8/8 | 3110-440000-200305-0005 |  | 梯粤 A300101154 |
| 35 | 学生公寓2号楼 | 2号 | 广州广日 GVK-1000-CO105 | 1.75M/S | 14/8/8 | 3110-440000-200305-0006 |  | 梯粤 A300101155 |
| 36 | 学生公寓2号楼 | 3号 | 广州广日 GVK-1000-CO105 | 1.75M/S | 14/8/8 | 3110-440000-200305-0007 |  | 梯粤 A300101156 |
| 37 | 教保楼 | 1号 | 广州广日 F-1000-CO105 | 0.75M/S | 7/7/7 | 3110-440000-200305-0001 |  | 梯粤 A300101162 |
| 38 | 研究生学院 | 1号 | 广州日立 YPS-15-CO90 | 1.75M/S | 12/12/12 | 3110-440000-200306-0006 |  | 梯粤 A300101146 |
| 39 | 研究生学院 | 2号 | 广州日立 YPS-15-CO90 | 1.75M/S | 12/12/12 | 3110-440000-200306-0007 |  | 梯粤 A300101147 |
| 40 | 生命科学楼 | 1号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 15/15/15 | 3110-440111-200704-0024 |  | 梯粤 A500007225 |
| 41 | 生命科学楼 | 2号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 15/15/15 | 3110-440111-200704-0026 |  | 梯粤 A500007226 |
| 42 | 生命科学楼 | 3号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 15/15/15 | 3110-440111-200704-0028 |  | 梯粤 A500007227 |
| 43 | 生命科学楼 | 4号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 15/15/15 | 3110-440111-200704-0025 |  | 梯粤 A500007228 |
| 44 | 生命科学楼 | 5号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 16/16/16 | 3110-440111-200704-0027 |  | 梯粤 A500007234 |
| 45 | 生命科学楼 | 6号 | 上海三菱 HOPE-3 | 1.75M/S | 16/16/16 | 3110-440111-200704-0023 |  | 梯粤 A500007229 |
| 备注 |  | 1、报价需为全包价格，包括人工费、维护期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、保险费和所有设备检测费等费用，采购人不再向中标人另行支付合同总金额以外的其他费用。 2、电梯状态以合同签订时的状态为准。 |  |  |  |  |  |  |

附件一、南方医科大学电梯维保项目及要求(按国标执行）

| 一、 | 半月保养项目内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 | / |
| 二、 | 季度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 | / |
| 三、 | 半年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 | / |
| 四、 | 年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每 2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

三、采购项目商务要求：

1、保养维修费及付款方式：

- 保养维修费包括承包人承担标书上43台电梯（大、中、小修项目）维修保养期间所有维修人员的人工费、安全保险费、各种器件以及运输费、电梯所需更换的零部件和材料费、所产生的各种税费等所有费用，均包含在合同总价中。

- 中标人按实际维保电梯台数收取维保费用。采购人更新电梯，新电梯在保修期的维保由电梯厂负责。被更换旧电梯的维保费用，双方签署补充协议中标人停止收取。新梯过了保修期，双方签署补充协议增加费用。

- 43台电梯的维修保养费用，按季度支付；采购人应在本季度末下季度15日(如遇节假日顺延至第一个工作日)前以支票或汇款方式按实际维保电梯台数乘以每台单价，向中标人支付该季度费用，中标人与采购人结算需提供合同复印件、中标人开具的发票、验收/成果报告（加盖采购人公章）、等相关材料。

- 每台单价（元/台月）=每年总费用（元/年）÷43（台）÷12（月/年），即每台电梯每月的维保费单价相等。

2、服务期限：

电梯日常维护保养服务期限总共三年，维保合同按年度进行签订。若投标方存在服务严重不达标的情况，招标方有权拒绝续签下一年的合同。

3、服务地点：南方医科大学校本部

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：南方医科大学。

2.2 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东金扬教育采购中心有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的中标人。

2) 符合招标文件规定的中标人资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费按广东省物价局（粤价[2002]386号）文规定的标准费率下浮20％交纳中标服务费，按中标金额计算：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5%×80% |
| 100-500 | 0.8%×80% |
| 500-1000 | 0.45%×80% |
| 1000-5000 | 0.25%×80% |

说明：

- 中标服务费按差额定率累进法计算。如中标金额为1000万元（人民币），计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500-100）万元×0.8%＝3.2万元

（1000-500）万元×0.45%＝2.25万元

合计收费＝（1.5+3.2+2.25）×80%万元＝5.56万元

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位将适当推迟投标截止期，但至少应在投标截止时间3日前，将发布公告及书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。招标文件的澄清或修改距投标截止时间不足十五天的，招标单位在征得所有购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后可不改变投标截止时间。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效，如缺漏项未被评审委员会察觉而中标的，投标人必须按评审委员会确定的投标价中标并承担无偿补齐缺漏项的责任。投标人拒绝的，取消其中标资格。开标内容与投标文件对应内容不一致，均以开标内容为准。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含保险和伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5投标报价超过财政预算的作废标处理；因本项目财政预算已公布，如果投标人仍以超过财政预算的投标报价进行投标，将被视为扰乱招投标市场。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

1) 投标函；

2) 法定代表人资格证明书及授权委托书；

3）投标保证金交纳凭证；

4）关于资格的声明函；

14.2投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

1）投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括场所和服务等）能力，并提供相关证明文件；

14.3资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1服务部分：

投标人应按照“第二部分” 采购项目服务要求”规定的内容作出全面的服务响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

1）服务条款响应表（含实质性响应服务条款响应表、一般服务条款响应表）；

2）服务方案；

15.2商务部分：

投标人应按照“第二部分” 采购项目商务要求”规定的内容作出全面的响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

1）商务条款响应表（含实质性响应商务条款响应表、一般商务条款响应表）；

15.3价格部分：

投标人应按照“第二部分” 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》格式进行报价：

1）开标一览表；

2）投标明细报价表。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

16.3投标保证金交纳形式和时间：

投标人应向招标代理机构提交投标保证金、银行保函（或《政府采购投标担保函》），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金的金额为：￥15，400.00（人民币壹万伍仟肆佰元整)

投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）形式提交。交纳办法如下：

（一）采用银行转账方式的，应符合下列规定：

收 款 人：广东金扬教育采购中心有限公司

开户银行：工行东风东路支行

帐    号：3602 0107 1920 0179 529

      - 保证金转帐支付底单在开标前二天传真至采购代理机构（020-37636247），并注明投标人名称、招标编号。

      - 投标保证金必须在投标截止日前二个工作日到达采购代理机构账户。

（二）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

  - 采用采购文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

  - 由本机构约定的担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

担保机构及联系方式：

a.担保机构：广东盈腾融资担保有限公司

b.联系方式：吴梓锷（手机：13922380992）、区畅（手机：13822117060）、欧阳洪（手机：13380217168）传真：0757-22662211

（三）递交投标文件现场除银行保函（或《政府采购投标担保函》）外，不收取其他任何形式的投标保证金。

16.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内凭采购供货合同到采购代理机构办理无息退还手续。

16.7有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1)中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.8 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点见本招标文件“投标邀请函”，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1为方便开标时唱标，投标人应将唱标信封单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，内含开标一览表， 投标保证金交纳凭证，投标法人或授权人授权书复印件。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21.开标

21.1招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由监督人员检查投标文件的密封情况，无监督人员时由政府采购代理机构工作人员现场展示投标文件，请所有在场的投标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表1人和技术、经济等方面的评审专家4人组成。评标委员会技术、经济等方面的评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、服务评议、价格评议。

22.3本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27.替补候选人的设定与使用

在合同签订前，招标采购单位发现中标人的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标人资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名下一位的中标候选人为本项目的中标人。

六、质疑

28.如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出质疑。政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

质疑受理机构名称：广东金扬教育采购中心有限公司

质疑受理机构地址：广州市环市东路461号9楼

质疑受理机构电话：020-37619972-811

质疑受理机构传真：020-37636247

联系人：廖小姐

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的服务、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中：服务评价总分30分、商务评价总分40分、价格评估总分30分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务指标优劣顺序排列，推荐排名第一的为中标候选人，排名第二的为中标备选人。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审（审查内容详见初步审查表）

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.服务评价：

各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项服务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见服务评价表）；所有评委的服务评分中去掉一个最高分及一个最低分，取其余评分的算术平均值为该投标人服务评价得分。

2.商务评价：

各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见商务评价表）；所有评委的商务评分中去掉一个最高分及一个最低分，取其余评分的算术平均值为该投标人作为该投标人的商务评价得分。

3.价格评估得分：

价格计算得分：各有效投标供应商的评标价中（校核修正后的投标报价为评审价），取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（评标基准价÷评审价）×30。

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予6%的价格扣除，即：评审价＝投标报价－小微企业产品核实价×6%；

2）	投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的价格扣除，即：评审价＝投标报价×(1－2%)；

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

4.综合比较与评价：

将投标人的服务评价得分、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

（三）推荐中标候选人名单：评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名第一的为中标候选人，排名第二的为中标备选人。

34.政策扶持标准

政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）。

34.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本招标文件所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。详见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

34.2参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见附件）。否则不予认可。

附表1：初步审查表

初步审查表

| 审查项目 | 要求 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； |  |  |  |
|  | 2.投标人在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人； |  |  |  |
|  | 3.投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）； |  |  |  |
|  | 4.投标人 2011年—2013年连续三年无技监部门通报或处罚（注：2011年—2013年连续三年有无技监部门通报或处罚依据为广州市质量技术监督局网站(http://www.gzq.gov.cn/public/list.jsp?catid=13¦18¦369)下载，投标人在投标文件中给予响应，由招标人进行复核）； |  |  |  |
|  | 5.本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |
| 符合性审查 | 1.投标报价是固定且唯一的。 |  |  |  |
|  | 2.投标报价不超过采购预算。 |  |  |  |
|  | 3.按要求足额缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件。 |  |  |  |
|  | 4.投标文件符合招标文件的式样和签署要求。 |  |  |  |
|  | 5．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |  |  |  |
|  | 6.投标文件实质性响应招标文件服务和商务条款要求（即标注★号条款）。 |  |  |  |
|  | 7.无不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 |  |  |  |
|  | 8.符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注： 1.评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步服务、商务、价格评审。

附表2：服务评价表

服务评价表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 权重 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应程度 | 根据各投标人的服务要求响应情况进行打分，优得4-5分；良得2-3分；差得0-1分。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 服务管理方案 | 横向对比各投标人服务管理方案的具体性、可行性、全面性。优9～12分；良5～8分；差0～4分。 | 12 |  |  |  |
| 3 | 人员配置 | 横向对比各投标人投入本项目人员情况（需提供近三个月内社保证明）。优得4-5分；良得2-3分；差得0-1分。 | 5 |  |  |  |
| 4 | 服务工具、设施、材料等配置的充分、先进性（提供发票等相关证明材料复印件） | 横向对比各投标人服务工具、设施、材料等配置的充分、先进性。优得6-8分；良得4-6分；差得0-3分。 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表3：商务评价表

商务评价表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 权重 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款的响应性 | 根据投标人的合同条款响应情况进行打分，完全响应或优于招标文件要求得4-5分；部分响应得2-3分，完全不响应得0-1分。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 同类业绩 | 投标人2008年至今的同类项目业绩,单个合同电梯数量30台（含）以上得11-15分 ；单个合同电梯数量在20台（含）-29台得6-10分；单个合同电梯数量在19台（含）以下得0-5分；无提供得0分。 | 15 |  |  |  |
| 3 | 投标人的资质水平和履约能力（需提供资质等级证书、各种认证证书、财务审计报告证明材料） | 资质水平、履约能力优得8-10分； 资质水平、履约能力良得4-7分； 资质水平、履约能力差得0-3分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 用户服务满意度（提供用户服务满意度材料复印件加盖公章） | 每提供一个得1分，最高5分，无提供得0分。 | 5 |  |  |  |
| 5 | 固定服务机构（以营业执照或产权证明或房屋租赁合同为准） | 投标人在用户所在地设有固定服务机构的得5分； 在广东省（非项目地区）设有固定服务机构的得3分； 在广东省以外设有固定服务机构的得1分； 无0分。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

第四部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

签约地点：                                 合同编号：

电梯全保保养维修合同书

采购人：

中标人：

根据国家有关电梯管理规定和《中华人民共和国经济合同法》，以确保电梯安全正常运行为目的，采购人与中标人双方本着互惠精神共同协商，一致同意签订如下合同。

- 保养电梯的品牌、型号、规格、数量、价格

单位：元

| 编号 | 品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 台数 | 保养单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 (元/台/月) | 小计 (元/月) |

二.合同生效日期

本合同期限为   个月，自     年    月    日起至     年    月    日止，维修保养费按实际产生时间收取。

合同期满，如双方不提出异议，本合同继续生效。

三.付款方式

1、43台电梯的维修保养费用，按季度支付；采购人应在本季度末下季度15日(如遇节假日顺延至第一个工作日)前以支票或汇款方式按实际维保电梯台数乘以每台单价向中标人支付该季度费用，中标人与采购人结算需提供合同复印件、中标人开具的发票、验收/成果报告（加盖采购人公章）、等相关材料。

2、每台单价（元/台月）=每年总费用（元/年）÷43（台）÷12（月/年），即每台电梯每月的维保费单价相等。

3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4. 若采购人不依期付款，中标人催缴有关款项而采购人未有任何回应超过30天，中标人有权暂停采购人上述设备的维修服务，并停止承担本合约的任何责任。

四.保养范围、内容及要求

4.1保养合同期内，中标人派出保养人员每月 两 次定期对采购人上述的电梯进行保养检查。

4.2保养的范围：包括清理、润滑、检查、调整、修理在电梯井道内及电梯机房内凡属于电梯设备与装置及所有控制指示零件。

五.保养内容(周期见附表)

5.1主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查、调整，电梯整机运行性能检查、调整及更换；

5.2制动器行程、动作灵活检查、清洁、调整。制动皮厚度测量及更换；

5.3曳引马达轴承加油，磨损严重的更换，主机减速箱加油及定期更换齿轮油。

5.4曳引轮槽磨损情况检查、曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查及更换；

5.5选层器清洁加油、链条调整及部件更换；

5.6主接触器动作情况检查、调整，接点清理打磨及更换；

5.7控制柜清洁除尘、主回路控制螺丝紧固、电阻管螺丝紧固及元件维修及更换失效元件；

5.8各空气开关、极限开关检查、调整及更换元件；

5.9限速器动作速度检查和清洁加油及部件更换；

5.10绝缘电阻定期检查和故障排除及更换；

5.11开关门及门联锁、安全触板检查调整、门锁功能检查、调整，更换失效部件。整机运行试验；

5.12开关门电机整梳子、碳刷清洁、检查及更换；

5.13门滑块螺丝紧固及磨耗检查，更换失效元件；

5.14内外门机械和电气调整，消除噪音及更换失效元件；

5.15轿厢照明、厅外、轿内指层、指令、指示灯检查及更换失效元件；

5.16应急灯检查、电话检查及更换失效元件；

5.17整机开关性能检查调整及故障排除；

5.18厅门及轿门踏板、导轨清理、门导靴检查，更换失效部件；

5.19上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸、动作点及电气性能检查，更换失效元件；

5.20补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查、调整，磨损严重的更换；

5.21厅门、撑架、对重的清扫除锈和螺丝紧固及更换；

5.22钢片带清洁抹油、张力检查和调整，自然损坏的更换；

5.23安全钳动作提拉力检查、安全钳系统的螺栓紧固及清洗，调整和可靠性试验及更换部件；

5.24导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校，更换磨损严重的零配件；

5.25随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理，更换失效元件及断股电缆；

5.26井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓收紧及除锈，导轨测量矫正；

5.27井道照明、限速器坠铊位置是否正常检查、调整，更换失效元件；

5.28所有安全保护电气开关性能检查。更换失效元件；

5.29底坑及机房卫生清洁。

六.双方责任

6.1采购人责任：

6.1.1负责监督检查中标人的电梯管理维修事项。

6.1.2在保养期间内，采购人负责向有关部门缴交电梯检验费。

6.1.3负责人为破坏导致零件损坏的材料和修理费。

6.2中标人责任：

6.2.1中标人对采购人上述电梯提供24小时全天候的紧急故障处理或意外事故的技术性服务，采购人上述电梯发生的故障或有不正常动作现象时，中标人在接到通知后须在 15 分钟内赶到现场。

6.2.2在保养期间内，应定期对电梯设备的对应项目进行检查，维持采购人电梯的安全运行。

6.2.3每次保养工作完毕，采购人应立即进行验收，如验收合格即在保养人员的“电梯/扶梯维修保养报告书”上签名；如验收结果不满意，中标人有责任重新对设备进行保养，直至采购人满意为止。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养或违反采购人的有关制度，采购人可知会中标人，因保养不善造成采购人的直接损失由中标人负责。

6.2.4中标人对本合同内电梯所有设备每季进行一次季度安全检查，五年进行一次负荷调校试验，以确保上述电梯得到恰当的检查并具有良好的状态。 办理政府主管部门的电梯年检手续，配合政府主管部门对合同期内维护保养的电梯实施年检工作，并对因维护保养不当而产生的整改项目进行免费整改，并承担再次年检费用。

6.2.5中标人应以不阻碍采购人使用电梯为原则，与采购人协调保养时间和维修作业时间。

6.2.6中标人定期向采购人提供保养计划，并提前 24 小时张贴作业预告。

6.2.7执行合同中由于中标人服务人员因过失而造成的延误、个人损失或财物的损失，由中标人承担。

6.2.8如果采购人在技术上有所改进要求时，中标人免费提供技术上的咨询和建议。

6.2.9中标人有义务为客户提供最优质的服务并保证在一年内平均每台电梯的召修次数不超过六次(召修以电梯故障造成停梯结果为准)。

七.免除责任的事项

7.1中标人不负责对下列各项目进行重加工，重新修理或更换：轿厢壁板装饰件、天花、轿厢踏板、厅门、门套、层门踏板等装饰性电梯部件；监控闭路系统；冷却系统。

7.2本合同不承担项目：土建工程如电梯井道壁、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、维修工作。

八.违约责任

8.1采购人违反本合同规定造成电梯发生事故，由采购人负责。

8.2中标人违反本合同规定，造成电梯停机时须负责无偿修复并承担由此造成的采购人损失若在七个有效工作日内未能修复，将免收该台电梯一个月的维保费；若在十五个有效工作日内未能修复，将免收该台电梯一年的维保费。

8.2每季度按《电梯维保工作质量检查内容及评分表》进行评分，80分以下（不含80分），每少一分，扣季度电梯维保费总额1%。扣季度电梯维保费总额最多扣20%（评分60分时）。

8.3采购人不按时缴交保养费，中标人在两次书面催缴无效时，有权终止服务，并向采购人追讨欠款及欠款总额的10%的违约金。

8.4任何一方提出解除合同，应提前一个月函告对方，否则应向对方偿付合同总额30%的违约金。

8.5在以下情况，采购人有权提前30天书面通知中标人终止合同，中标人的责任亦同时终止：

（1）中标人未按本合同规定的内容执行维保；

（2）每季度用户对维保服务评分一次。连续二次维保服务评分不及格或十二个月三次维保服务评分不及格。

（3）如果中标人清盘，包括被迫或自愿(合并或重组除外)或类似之一的任何情况；

九.仲裁、起诉

本合同如有争议，应由采购人和中标人双方协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签约地法院起诉。

十.其他约定事项

10.1采购人和中标人双方必须服从质量技术监督局安全技术监督，当采购人和中标人双方无法确定各自的责任时，应由广州市技术监督局裁决，双方应服从裁决，各自承担应负的责任。

10.2本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的补充协议等文件也是本合同的有效组成部分。

10.3中标人按实际维保电梯台数收取维保费用。采购人更新电梯，新电梯在保修期的维保由电梯厂负责。被更换旧电梯的维保费用，双方签署补充协议中标人停止收取。新梯过了保修期，双方签署补充协议增加费用。

10.4未尽事宜，双方应本着合作态度共同协商，妥善解决，必要时可以增加补充协议。

10.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章见效，并具有同等法律效力。

10.6合同附件：《电梯使用编号列表》

10.7 24小时服务电话：

本页以下无正文。

| 采购人 | 单位名称 | (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 |  |  |  | 承办人 |  |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养电梯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 开户银行 |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |

| 中标人 | 单位名称 | (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |
|  | 承办人 |  | 日期 |  |  |  | 审核 |  |  |  |

附件一、南方医科大学电梯维保项目及要求(按国标执行）

| 一、 | 半月保养项目内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 | / |
| 二、 | 季度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 | / |
| 三、 | 半年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 | / |
| 四、 | 年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每 2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

电梯维保工作质量检查内容及评分表

使用单位：                               电梯编号：          型号：

| 顺序 |  | 考评内容 | 分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 17 分 |  | 1.维保人员持证上岗，工作着装整齐。 | 2分 | 符合：扣2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.维保记录填写真实，签名齐全，保存完好。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.协助使用单位电梯资料建档，资料齐全。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.24小时维保电话畅通、有效，保养人员到达现场时间准确。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 5.维修停梯时间没有超出合同要求。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 6.维修人员服务态度良好，解释耐心、细致。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 7.电梯维修保养时设置的警示牌是否齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 8.建立用户满意度调查制度，每年不少于一次进行书面调查或走访用户，并做记录。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 12 分 | 1 机 房 12 分 | - 机房环境： 机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 控制柜： 控制柜内各电气器件无短接情况，各种标识应清晰有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 主机： 运行时应无异常噪音、无异常气味、无严重渗漏情况。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.机房照明、对讲通话齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 限速器： 夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 机房内标识齐全，应有教授说明，救援工具应齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 31 分 | 2 井 道 10 分 | 1.各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。 | 2分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.钢丝绳无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 5.强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 3 轿 顶 7 分 | 1.急停开关、安全钳、检修开关等电气开关应动作可靠有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，但不少于三分之一。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 4 轿 厢 内 7 分 | 1.轿内标识齐全。 | 1分 | 符合：1分 基本符合：0.5分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.应急照明、对讲通话齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.光幕、安全触板动作应有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 5 底 坑 6 分 | - 底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.涨紧装置的开关位置应符合标准。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.缓冲器开关应动作灵活。底坑灯能正常工作。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  |  | 60 | 总分 |  |

| 用 户 意 见 40 分 | 18 分 | 各层厅门门头、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电梯维修及时分 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分。井道灯功能完好。 |  |
|  |  | 没投诉电梯故障困人（停电原因除外）。 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分 |  |
|  |  | 运行时无异常噪音 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分 |  |
|  | 9 分 | 轿厢照明全亮。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2. 电梯功能按钮完好。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 10 分 | 1.轿内标识齐全。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.应急照明齐全、有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3. 对讲通话有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.光幕、安全触板动作应有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  | 3分 分 分 分 | 电梯风扇良好 | 3分 | 符合：1分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  |  | 40 | 总分 |  |

评分标准：90-100分为优，80-89为良，70-79为好，60-69为合格，低于60分为不合格。

考评单位签名：                             被考评人签名：

日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日

第五部分　投标文件格式

投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  服务部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另行单独分装，须包含下列材料：

2.1开标一览表；

2.2投标保证金交纳凭证。

2.3投标法人或授权人授权书复印件。

2.4投标担保函原件（如有则必须提供）

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审 内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 检查 | 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 2.投标人在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人； | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 3.投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）； | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 4.投标人 2011年—2013年连续三年无技监部门通报或处罚（注：2011年—2013年连续三年有无技监部门通报或处罚依据为广州市质量技术监督局网站(http://www.gzq.gov.cn/public/list.jsp?catid=13¦18¦369)下载，投标人在投标文件中给予响应，由招标人进行复核）； | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 5.本项目不允许联合体投标。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
| 符合性 审查 | 1.投标报价是固定且唯一的。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 2.投标报价不超过采购预算。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 3.按要求足额缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 4.投标文件符合招标文件的式样和签署要求。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 5．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 6.投标文件实质性响应招标文件技术和商务条款要求（即标注★号条款）。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 7.无不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |
|  | 8.符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 | □通过 □不通过 | 投标文件第 页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |
|  |  | 投标文件第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

广东金扬教育采购中心有限公司：

依据贵方南方医科大学电梯维修保养服务采购项目（采购项目编号：GDJY15091504HF027 ） 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本五份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 服务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人/成交人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1、法定代表人/负责人资格证明书

致：广东金扬教育采购中心有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请中标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

2、法定代表人/负责人授权委托书

致：广东金扬教育采购中心有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3投标保证金交纳凭证

广东金扬教育采购中心有限公司：

（投标人全称） 参加贵方组织的南方医科大学电梯维修保养服务采购项目、采购项目编号为GDJY15091504HF027的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人的投标保证金交纳凭证退还未中标中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标中标人的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：广东金扬教育采购中心有限公司

关于贵方采购项目名称: 南方医科大学电梯维修保养服务采购项目（项目编号：GDJY15091504HF027）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件一）。

      - 投标人在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人；

      - 投标人必须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）；

      - 投标人 2011年—2013年连续三年无技监部门通报或处罚（注：2011年—2013年连续三年有无技监部门通报或处罚依据为广州市质量技术监督局网站(http://www.gzq.gov.cn/public/list.jsp?catid=13|18|369)下载，投标人在投标文件中给予响应，由招标人进行复核）；

      - 本项目不允许联合体投标。

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件一：

声明函

致：广东金扬教育采购中心有限公司

（投标人名称）    完全具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附表一：

联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应中标人的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/谈判响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/谈判响应中标人的身份共同参加本项目的投标/谈判响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/谈判响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/谈判文件的各项要求，递交投标/谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.（甲公司全称）的协议合同金额占联合体协议合同总金额的    %，（乙公司全称）的协议合同金额占联合体协议合同总金额的    %，……。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/谈判响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/谈判响应单位的项目组成员参加本项目投标/谈判响应。因发生上述问题导致联合体投标/谈判响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/谈判有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标/响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

甲公司全称：（盖章）               乙公司全称：（盖章）……             法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

年   月   日                        年   月   日

附表二：（若用转帐等方式交保证金，可不交保函）

政府采购投标担保函

编号：（2014）盈腾投保字第           号

广东金扬教育采购中心有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近二年经中介机构审核过的财务报告或财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供其它证明材料）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

4、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

5、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：1.对于招标文件商务要求中的★号条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1.对于招标文件商务要求中的一般条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.3合同条款响应表

| 序号 | 合同条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1.对于招标文件合同要求中的内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 3.4服务方案

服务方案包括但不限于下列内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- 应急服务时间安排；

- 服务收费标准；

- 服务地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

- 服务承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、服务部分

#### 4.1服务条款响应表

（1）实质性响应服务条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 实际响应条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“2、招标范围及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 实际响应条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“2、招标范围及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2 专业人员的时间计划表

【说明】就本项目所派团队各人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等进行安排。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的小型和微型企业产品介绍说明如下：

| 类别 | 投标产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 投标产品金额 | 占投标总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型企业产品 |  |  |  | % |
| 微型企业产品 |  |  |  | % |
| 说明 |  |  |  |  |

注：1.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2.若投标人不是所投产品的制造商，需同时提供相应产品制造商的《中小企业声明函》

3、属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明，否则不予认可。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 项目内容 | 服务期 | 投标总价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯维修保养服务 | 3年 | RMB￥ （大写： ） |  |

注：

- 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。

- 服务内容的价格应包含用户需求书要求全部服务等的全部费用。

- 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以0表示并在相应备注栏中说明。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 此表除装订于投标文件中外，还应将此表复印一份置于开标信封中。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2明细报价一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 |  | 层/站/门 | 维修保养金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台数 | 单价 （元/台）/月 | 合计金额 （元）/月 | 合计金额 （元）/年 |
| 学生公寓1号楼 | 1-5号 | 上海三菱HOPE-1.75-1050 |  | 23/10/10 | 5 |  |  |  |
| 学生公寓1号楼 | 6-8号 | 上海三菱HOPE-1.75-1050 |  | 22/9/9 | 3 |  |  |  |
| 学生公寓1号楼 | 9-12号 | 上海三菱HOPE-1.75-1050 |  | 20/8/8 | 4 |  |  |  |
| 军职楼 | 1号 | 上海三菱 HOPE-2 |  | 21/21/21 | 1 |  |  |  |
| 军职楼 | 2号 | 上海三菱 HOPE-2 |  | 20/20/20 | 1 |  |  |  |
| 图书馆 | 1号 | 上海三菱 ELENESSA |  | 8/8/8 | 1 |  |  |  |
| 图书馆 | 2-4号 | 上海三菱 ELENESSA |  | 5/5/5 | 3 |  |  |  |
| 教学楼 | 1-4号 | 上海三菱HOPE-1.75-1000 |  | 9/9/9 | 4 |  |  |  |
| 学生饭堂 | 1号 | 广州日立 VF-1000-2S60 |  | 4/4/4 | 1 |  |  |  |
| 实验楼 | 1-2号 | 上海三菱 SP-VFD-1350 |  | 9/9/9 | 2 |  |  |  |
| 药学院 | 1号 | 广州广日 YP-15-CO90 |  | 15/15/15 | 1 |  |  |  |
| 国际交流学院 | 1号 | 广州广日 GⅡ-1000-CO105 |  | 6/6/6 | 1 |  |  |  |
| 公卫学院 | 1号 | 广州广日 GVF-17-CO90 |  | 9/9/9 | 1 |  |  |  |
| 继教学院 | 1-2号 | 广州日立 VFMG-17-CO90 |  | 11/11/11 | 2 |  |  |  |
| 护理学院 | 1号 | 广州广日 GVF-15-CO90 |  | 6/6/6 | 1 |  |  |  |
| 学生公寓2号楼 | 1-3号 | 广州广日 GVK-1000-CO105 |  | 14/8/8 | 3 |  |  |  |
| 教保楼 | 1号 | 广州广日 F-1000-CO105 |  | 7/7/7 | 1 |  |  |  |
| 研究生学院 | 1-2号 | 广州日立 YPS-15-CO90 |  | 12/12/12 | 2 |  |  |  |
| 生命科学楼 | 1-4号 | 上海三菱 HOPE-3 |  | 15/15/15 | 4 |  |  |  |
| 生命科学楼 | 5-6号 | 上海三菱 HOPE-3 |  | 16/16/16 | 2 |  |  |  |
| 年/合计 |  |  |  |  | 43 | RMB￥ （大写： ） |  |  |
| 43台电梯合计壹年维修保养费： |  |  | RMB￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 43台电梯合计三年维修保养费： |  |  | RMB￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 注： 1、中标人承诺为采购人向政府部门申请办理每年以上电梯年审手续，并领取电梯的检验合格证、使用证明，按时交给采购人。 2、中标人承担以上电梯维修保养期所有维修人员的人工费、安全保险费、电梯所需更换的零部件、材料费用和设备检测费用，均包含在合同总价中。采购人不再向中标人另行支付合同总金额以外的其他费用 3、每台单价（元/台月）=每年总费用（元/年）÷43（台）÷12（月/年），即每台电梯每月的维保费单价相等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日