政  府  采  购

项目编号:0692-169C01170322

南方医科大学校本部经济适用房电梯维保项目

招标文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2016年12月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 如需投标人支付的各种费用，如招标文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务费等，招标文件将书面详细告知，请投标人按招标文件规定的方式和金额支付。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心有限公司账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

十二、  本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省机电设备招标中心有限公司受南方医科大学的委托，对南方医科大学本部经济适用房电梯维保项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：0692-169C01170322

- 采购项目名称：南方医科大学本部经济适用房电梯维保项目

- 采购预算：120.80万元人民币。

- 采购数量：1项

- 项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

      - 项目内容：南方医科大学本部经济适用房电梯维保项目

      - 项目地点：用户指定地点

      - 服务期限：3年

      - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

5. 本项目不允许提交备选方案。

- 供应商资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

3.独立于采购人和政府采购代理机构的且具备采购项目经营资格的供应商；

4.投标人须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）；

5. 投标人2013年6月1日起三年内无被市级或以上质量技术监督局通报或处罚，投标时提供承诺函，格式自拟；

6．投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.本项目不接受联合体报名；

9.已登记报名并购买了招标文件。

七、本项目采用网上注册报名，投标供应商在购买招标文件之前，登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）或在购买标书现场进行网上报名登记，具体流程操作见网站“投标人自助——操作指南”的对应栏目，相应准备资料如下：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）彩色扫描件，银行基本户开户许可证彩色扫描件、管理员授权委托书彩色扫描件；符合资格的供应商在网上注册报名成功后方可购买招标文件，购买方式：现场购买，发售时间：2016年12 月19 日起至2016年12 月 29 日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）；招标文件售价150元（人民币），标书款支付方式pos机刷卡或电汇，不接受现金。售后不退（邮购须另加附50元，汇款后请通知代理机构（开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司；开户行：建设银行广东省分行；帐号：44001863201053034613），代理机构在收齐来款后即按其提供的地址办理邮递，但不对邮递过程及结果负责）。注：我中心只开具对应金额增值税普通发票。

八、 投标截止时间：2017年 1 月 9 日14时30分；

九、 提交投标文件地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼406号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）；提交投标文件时间：2017年 1 月9 日14:00-14:30；

十、开标时间：2017年1 月9日14时30 分；

十一、开标地点：广州市东风中路515号东照大厦3楼307号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）

十二、本公告期限（5个工作日）自2016年12 月19日至2016年12 月23日止。

十三、联系事项

- 采购人：南方医科大学

地址：南方医科大学

联系人：张老师   联系电话：020－61648665

传真：020－61648665      邮编：510000

（二）采购代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼

联系人：郭小姐   联系电话：020-66341719

传真：020-66341757   邮编：510045

（三）采购项目联系人:郭小姐    联系电话：020-66341719

附件：1.委托代理协议

2.招标文件

发布人：广东省机电设备招标中心有限公司

发布时间：2016 年12 月16日

第二部分

用 户 需 求 书

用户需求书

1、项目概述：

1.1采购预算：

| 预算金额 | 服务期 | 维保时间段 |
| --- | --- | --- |
| 电梯维保人民币120.8万元 | 3年 | 根据合同签订之日起算，共计36个月。 |

1.2用户：南方医科大学

1.3投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

2、招标范围及要求：

2.1项目概况

2.1.1本项目是对电梯维护保养服务（全包）项目进行国内公开招标。维保保养期限3年,根据合同签订之日起算，共计36个月；

2.1.2本项目总预算最高限价为120.8万元。维保费预算价含除电梯年检费外的各种费用。报价超预算总价为无效投标。

2.1.3电梯状态以合同签订时的状态为准。

2.1.4电梯必修项目的整改工期为40个日历天，从合同签订之日起。

2.1.5维保单位承担轿厢的卫生保洁及保养工作。

2.2总体要求

- 投标人在广州市有常驻机构，且维保人员不少于30人。

- 根据广州质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容及要求见附件一《南方医科大学电梯维保项目及要求》，维保单位要按附件一内容定期对电梯进行维护保养，并且按照《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档（每月月底交给采购人）。

本次维保采用全包责任方式，投标人提供劳务，又免费提供电梯零部件。22台电梯维保期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、各种零器件检测费等费用，所有保养、大、中、小修项目维修更换所产生的费用（零部件、器件、安装费、调试费、校验费、检验费）、所有维修人员的工人工资和工人安全保险费均由中标人负责；政府的电梯年检费及和年检相关的规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）由采购人负责，除此之外，采购人不再向中标人另行支付合同总金额以外的其他费用。中标人必须承诺合同签订后立即提前支付为了保证电梯正常安全运行而已经完工的《电梯必修项目表》中的已修项目部分的费用给原维修保养单位(如有)（以正式票据及维修记录为依据核算材料费，不计人工费）。

- 日常维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

- 保养维修范围：

  - 22台电梯所有（大、中、小修项目）保养维修、包括清洁、润滑、检查、调整、修理所有在电梯井道内以及电梯机房内属于电梯设备与装置以及所有控制指示器件，还包括电梯通话装置、应急电源的维修或更换（轿厢），并定期检查与测试所有机械设备和安全设施，按时电梯年检。发现轿厢顶部出现污损要及时清理。

  - 电梯机房和井道因管理不到位导致的渗漏水，导致电梯损坏的费用由中标人负责。

- 保养维修范围不含以下项目：

  - 电梯装潢的维修或更换；

  - 电梯加装空调的维修或更换；

  - 电梯加装监控录像；

  - 由于人为破坏导致电梯出现故障等现象，其责任不在中标人，中标人应提供有偿服务。

  - 由于外界不可控原因、地震、游行等原因导致的电梯损坏或破坏，其责任不在中标人，中标人提供有偿服务。

- 定期检查与测试：

  - 中标人应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。中标人对电梯每季进行一次“季度安全检查”，确保电梯得到必要的检查、测试、调整和校验。年度检查时间可结合国家技监部门的安全检测同时进行，并免费办理报检、排期、缴费、领送资料等一条龙服务，保证一次性通过技监部门的检测及取得安全使用合格证。

  - 每台电梯正常使用率不应低于98%，维修保养期间须安排使用率较低时段进行。

- 保险：

  - 中标人需购买本合同期内驻场维保的中标人工作人员的人身意外保险，费用由中标人承担。

  - 中标人需购买本合同内所维保的所有电梯的公共责任险（第三者险），费用由中标人承担。

- 保养维修人员要求：

  - 全年365天驻场电梯维修保养人员至少三人(住宿地方采购人提供) ， 提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。技术人员24小时驻场，做好电梯日常应急维修、应急救援等工作,及时排除电梯出现的故障。中标人提供24小时紧急故障处理。电梯在正常使用中发生故障时，中标人接到采购人故障通知后15分钟内派出维修人员达到现场处理。

  - 中标人所派出的维保人员须与报价文件所列一致，维保人员名单须报现场管理单位备案，派出维保人员需严格遵守南方医科大学及经济适用房小区的各项管理制度，服从管理，做好维保工作。维保公司不得对派出维修人员在维修、保养期间另行安排其他单位的维修任务。如需更换调整派出的维修人员，须及时通报现场管理单位。提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

  - 按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由中标人负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，中标人应负责按额赔偿。

- 轿厢卫生要求：

- 范围划定：以电梯层门门槛为界，门槛以内为电梯维保公司负责。

- 内容：层门、轿厢门、轿厢地板、轿厢璧、天花等。

- 要求：①专人负责卫生轿厢保养、保洁工作；

②保洁工作上下午各一次，每天不少于两次，巡回保洁；

③地板、导槽目视无杂物；

④层门、轿厢门和轿厢璧无乱粘贴，无粘贴印记；

⑤对层门、轿厢门和轿厢璧每两周一次不锈钢油保养；

⑥轿厢天花保持洁净，无尘埃、蜘蛛网；

⑦每月擦抹或清洗一次天花板，保持天花板干净透亮；

⑧风扇出风口每月擦抹或清洗一次，保持出风口干净；

- 其他要求：

  - 政府文件要求加装或更改工程项目或采购人要求中标人提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

  - 招标范围及电梯基本情况并非全覆盖，中标单位有责任和义务检查电梯运转情况，及时发现新问题以保证电梯正常运转。

  - 维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，采购人与中标人双方各保存一份，保存时间为5 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

  - 中标人负责办理上述电梯使用证的年检手续及申报服务。如电梯需复检的，复检费由中标人承担。

  - 如因中标人原因，未能及时发现并排除故障所引起的设备损失或人身伤亡，由中标人全程处理善后工作并承担全部费用。

  - 因不可抗力（包括水灾、火灾、地震等其他意外灾难）原因造成的损失，双方免除责任。

  - 电梯的任何部件坏，首先通过维修处理，维修不好的电梯部件，中标人采用购买全新部件更换。中标人维修所更换零部件必须购买同规格型号同品牌生产厂家的正品，采购的零部件应由学校相关职能部门人员验收认可，方能更换。

  - 发生电梯困人故障时，要求15分钟内(由采购人提供住宿场地驻点保养)维保人员到达现场解救。其他一般故障，要求20分钟内维保人员到达现场，确保电梯的应急服务及安全。

  - 维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。

  - 指定本项目负责人，提供公司服务热线电话及项目负责人电话，提供24小时维保服务。

  - 协助校方管理人员对电梯进行管理。

  - 在维保范围内,承担因维保原因造成的安全责任和造成的经济损失。

  - 每季度按《电梯维保工作质量检查内容及评分表》进行评分，80分以下（不含80分），每少1分，扣季度电梯维保费总额1%。扣季度电梯维保费总额最多扣20%（评分60分时）。

  - 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的补充协议等文件也是本合同的有效组成部分。

2.3招标范围及电梯的基本情况

1）电梯的基本情况表

| 序号 | 地点 | 电梯 编号 | 电梯品牌 型 号 规 格 | 提升 速度 | 层/站/门 | 设备注册代码 | 使用证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108栋 | 1号 | 上海三菱 LEHY-II | 1.75m/s | 15/15/15 | 31104401112010110035 | 500033865 |
| 2 | 108栋 | 2号 | 上海三菱 LEHY-II | 1.75m/s | 15/15/15 | 34404401112010110036 | 500033866 |
| 3 | 121栋 | 1号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 24/24/24 | 31104400002003050001 | 300101150 |
| 4 | 121栋 | 2号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 24/24/24 | 31104400002003050002 | 300101151 |
| 5 | 121栋 | 3号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 24/24/24 | 31104400002003050003 | 300101152 |
| 6 | 122栋 | 3号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 12/12/12 | 31104400002003050004 | 300101153 |
| 7 | 东院A栋 | 1号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040084 | 300101174 |
| 8 | 东院A栋 | 2号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040085 | 300101175 |
| 9 | 东院A栋 | 3号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040086 | 300101176 |
| 10 | 东院B栋 | 1号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 19/17/17 | 31104400002004040087 | 300101177 |
| 11 | 东院B栋 | 2号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 19/17/17 | 31104400002004040088 | 300101178 |
| 12 | 东院B栋 | 3号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 19/17/17 | 31104400002004040089 | 300101179 |
| 13 | 东院B栋 | 4号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 19/17/17 | 31104400002004040090 | 300101180 |
| 14 | 东院C栋 | 1号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040091 | 300101181 |
| 15 | 东院C栋 | 2号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040092 | 300101182 |
| 16 | 东院C栋 | 3号 | 上海三菱 GPS-CR-1.6-1000 | 1.6m/s | 11/11/11 | 31104400002004040093 | 300101183 |
| 17 | 88栋 | 1号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011040031 | 500032368 |
| 18 | 88栋 | 2号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011040032 | 500032369 |
| 19 | 88栋 | 3号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011020045 | 500032367 |
| 20 | 88栋 | 4号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011020046 | 500032370 |
| 21 | 88栋 | 5号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011040033 | 500032371 |
| 22 | 88栋 | 6号 | OTIS/SKY/1000/1.75 | 1.75m/s | 23/23/23 | 31104401112011040034 | 500032372 |
| 备注 |  | 1、报价需为全包价格，包括人工费、维护期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、保险费和所有设备检测费等费用，采购人不再向中标人另行支付合同总金额以外的其他费用。 2、电梯状态以合同签订时的状态为准。 |  |  |  |  |  |

2）电梯必修项目表

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 88号A单元1# 21层21站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 机房断开220V电源后对讲不通，应急灯不亮、警铃不响 | 修复电源、应急灯 | 项 | 1 |
| 2 | 曳引机后边安装防护盖 | 增加 | 项 | 1 |
| 3 | 控制柜主板短路烧断印版线路，用电线连接 | 维修 | 项 | 1 |
| 4 | 门机皮带太松 | 维修更换皮带 | 项 | 1 |
|  | 二、88号A单元2# 23层23站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 机房断开220V电源后对讲不通，应急灯不亮、警铃不响 | 修复电源、应急灯 | 项 | 1 |
| 2 | 曳引轮保护罩松动 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 3 | 补偿链运行有异响 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 4 | 消防开关面板无玻璃 | 增加 | 项 | 1 |
| 5 | 补偿链导向装置损坏，棉芯断股，需更换 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 6 | 缓冲器缺油 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 补偿链保护胶损坏严重， | 需整体更换 | 项 | 1 |
|  | 三、88号B单元1# 21层21站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 限速器钢丝绳有铁粉需 | 更换钢丝绳，直径8mm | 项 | 1 |
| 2 | 曳引钢丝绳绳头缺少开口销3个 | 增加 | 项 | 1 |
| 3 | 轿厢对讲、警铃、应急灯在关电时不起作用，需更换应急电源 | 修复应急电源、应急灯、警铃 | 项 | 1 |
| 4 | 主机导向轮轴承有异响需更换 | 更换轴承 | 项 | 1 |
| 5 | 抱闸动作时不同步，且声音大 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 6 | 20F轿门门刀磨擦护脚板 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 底坑涨紧轮轴承坏（6201）且离地距离小，无电气开关 | 调整维修更轴承 | 项 | 1 |
| 8 | 井道电缆排列很杂乱 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 9 | 底坑补偿链导向装置橡胶坏 | 更换补偿链导向装置 | 项 | 1 |
|  | 四、88号B单元2# 23层23站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 对讲、警铃关电后不起作用 | 修复、补冲 | 项 | 1 |
| 2 | 限速器钢丝绳有严重铁粉 | 更换钢丝绳，直径8mm | 项 | 1 |
| 3 | 操纵箱的电梯铭牌缺失 | 增加 |  |  |
| 4 | 电梯平衡系数有偏差 | 调整平衡系数及称量装置 | 项 | 1 |
| 5 | 14F厅门在扒门运行时会停梯 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 6 | 底坑涨紧轮轴承坏（6201）离地距离过小 | 调整维修、更换轴承 | 项 | 1 |
| 7 | 涨紧轮开关被人为拆除 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 8 | 轿门在开关时有碰撞声 | 调整维修 | 项 | 1 |
|  | 五、88号C单元1# 21层21站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 曳引轮、钢丝绳严重磨损 | 更换曳引轮，钢丝绳 | 项 | 1 |
| 2 | 控制柜主板固定不牢靠 | 固定 | 项 | 1 |
| 3 | 补偿链橡胶脱胶需更换 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 4 | 涨紧轮离地距离为0，且无电气开关 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 5 | 对重防护网变形 | 加装对重防护网 | 项 | 1 |
|  | 六、88号C单元2# 23层23站 型号OTIS SKY-II |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵箱变形 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 2 | 曳引轮及钢丝绳严重磨损 | 更换曳引轮，钢丝绳 | 项 | 1 |
| 3 | 主机有烧坏痕迹 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 4 | 上行减速开关有异响 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 5 | 消防开关玻璃破损 | 更换 | 项 | 1 |
| 6 | 涨紧轮离地距离为5mm | 调整维修 | 项 | 1 |
| 7 | 补偿链防偏轮橡胶磨损 | 更换补偿链导向装置 | 项 | 1 |
| 8 | 轿门开关时有异响 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 9 | 轿厢亮度不够 | 加装轿厢LED照明 | 项 | 1 |
|  | 七、108号1# 15层15站 三菱LEHY-II |  |  |  |
| 1 | 光幕有个一侧坏 | 更换光幕 | 项 | 1 |
| 2 | 轿厢运行时有碰撞声 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 3 | 对重块没有压紧 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 4 | 轿门安全触板开关坏 | 更换安全触板开关 | 项 | 1 |
| 5 | 电梯起动运行时有冲击（上行） | 维修调整 | 项 | 1 |
|  | 八、108号2# 15层15站 三菱LEHY-II |  |  |  |
| 1 | 轿门中缝太大轿门前后不平 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 2 | 涨紧轮离地高度不够 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 3 | 轿厢运行时有噪音 | 维修调整 | 项 | 1 |
| 4 | 安全触板关门后碰撞 | 更换安全触板开关 | 项 | 1 |
|  | 九、121号1# 24层24站 三菱 GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 蜗杆油封漏油需更换 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 2 | 曳引减速箱漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 3 | 抱闸轴销生锈有隐患 | 更换 | 项 | 1 |
| 4 | 限速器动作不灵活，需润滑 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 5 | 轿厢右侧安全触板损坏 | 更换安全触板及光幕 | 项 | 1 |
| 6 | 轿门前后不平，门中缝上大下小 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 7 | 补偿链消音绳断 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 8 | 主机油需更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十、121号2# 24层24站 三菱 GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 1F厅外显示玻璃罩损坏，显示缺画 | 更换外呼显示 | 项 | 1 |
| 2 | 对讲、应急灯无效，警铃不响 | 维修应急电源、应急灯、警铃 | 项 | 1 |
| 3 | 主机曳引轮、钢丝绳磨损严重 | 更换曳引轮，钢丝绳 | 项 | 1 |
| 4 | 曳引机蜗杆油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 5 | 导向轮运行时有异响 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 6 | 轿门中缝太大 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 7 | 电梯运行时有异响 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 8 | 主机油需更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十一、121号3# 24层24站 三菱 GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 消防开关面板不合要求 | 需更换 | 项 | 1 |
| 2 | 主机蜗杆油封漏油，曳引轮油封漏油 | 需更换 | 项 | 2 |
| 3 | 曳引轮绳槽磨损 | 更换 | 项 | 1 |
| 4 | 导向轮磨损 | 更换 | 项 | 1 |
| 5 | 控制柜主板有维修过，且不规范，用导线短接原来的电子元件 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 6 | 抱闸铁芯行程太大 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 轿厢运行时有共振 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 8 | 轿厢出风口有油滴 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 9 | 轿厢、对重缓冲器生锈 | 更换对重缓冲器 | 项 | 1 |
| 10 | 对重缓冲距太小须裁钢丝绳 | 裁剪钢丝绳 | 项 | 1 |
| 11 | 补偿链在地上磨察，消音绳已破损， | 需更换 | 项 | 1 |
| 12 | 主机油需立即更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十二、 122号1# 12层12站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 曳引机蜗杆油封坏，漏油严重，曳引轮油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 2 | 导向轮绳槽磨损 | 需更换导向轮 | 项 | 1 |
| 3 | 轿门门缝上部太小，与上门框摩擦 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 4 | 轿厢风扇未用螺丝固定 |  | 项 | 1 |
| 5 | 补偿链导向装置严重变形损坏 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 6 | 底坑爬梯未固定 |  | 项 | 1 |
| 7 | 主机油需更换 | 需更换 | 项 | 1 |
|  | 十三、 东院A栋1# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 应急灯、对讲无效 | 更换维修应急电源、对讲 | 项 | 1 |
| 2 | 蜗杆油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 3 | 电动机轴承有异响，主机漏油，曳引轮生锈 | 更换曳引轮、油封、轴承 | 项 | 1 |
| 4 | 抱闸松闸处无保护罩 | 增加 | 项 | 1 |
| 5 | 导向轮有油泥 | 维修 | 项 | 1 |
| 6 | 上极限开关不能自动复位 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 2F开门有异响 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 8 | 补偿链棉芯断股，有一条离地高度不够 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 9 | 轿底底梁生锈 | 除锈、防锈 | 项 | 1 |
| 10 | 主机油需更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十四、 东院A栋2# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 1F厅外外呼面板损坏，按钮被火烧过 | 更换外呼显示 | 项 | 1 |
| 2 | 2F外呼底盒松动 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 3 | 轿门有一侧安全触板不起作用（无光幕） | 更换安全触板及光幕 | 项 | 1 |
| 4 | 轿厢运行时靴衬有异响 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 5 | 补偿链消音绳断 | 需更换 | 项 | 1 |
| 6 | 主机漏油严重(蜗杆油封，曳引轮油封，减速箱漏油） | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 7 | 抱闸松闸处无保护罩 | 增加 | 项 | 1 |
| 8 | 主机油很脏要更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十五、 东院A栋3# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 主机减速箱漏油严重 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 2 | 抱闸松闸处无保护罩 | 增加 | 项 | 1 |
| 3 | 限速器绳轮有油泥，钢丝绳需更换 | 更换 | 项 | 1 |
| 4 | 轿厢安全触板有一侧不起作用 | 更换安全触板及光幕 | 项 | 1 |
| 5 | 机房对讲主机无报警铃音 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 6 | 上极限开关不能自动复位 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 轿门挂板 | 需更换 | 项 | 2 |
| 8 | 补偿链棉芯断股 | 需更换 | 项 | 1 |
|  | 十六、 东院B栋A门1# 19层17站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 主机曳引轮及导向轮磨损（6槽） | 更换曳引轮、导向轮 | 项 | 1 |
| 2 | 曳引钢丝绳磨损（直径12 5*70M) | 需更换 | 项 | 1 |
| 3 | 限速器钢丝绳磨损 | 更换钢丝绳， | 项 | 1 |
| 4 | 曳引轮油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 5 | 主机减速箱盖多处漏油 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 6 | 对讲应急灯关电后无效 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 7 | 电梯运行至17F楼时轿内及外呼无显示楼层数字 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 8 | 18F楼在开门时门刀碰撞牛腿，需打墙 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 9 | 蜗杆油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 10 | 16F18F17F15F重锤钢丝绳及连动钢丝绳断股 | 更换门锤钢丝绳、连动钢丝绳 | 项 | 4 |
| 11 | 16F厅门中缝防撞橡胶脱落 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 12 | 轿厢绳头二次保护没有做，且需加装防尘罩 | 增加 | 项 | 1 |
| 13 | 轿门挂板2个需更换，异响很大 | 换门挂板 | 项 | 2 |
| 14 | 轿门中缝上下不一致 | 调整 | 项 | 1 |
| 15 | 电梯运行时补偿链碰撞防护栏有异响，且补偿链棉芯多处断股需更换 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
|  | 十七、 东院B栋A门2# 19层17站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 对讲、应急灯电源无效 | 维修更换电源 | 项 | 1 |
| 2 | 轿门中缝橡胶脱 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 3 | 主机油需更换 | 更换主机油 | 项 | 1 |
| 4 | 轿厢天花板有一块破损 | 更换轿厢天花板 | 项 | 1 |
| 5 | 超载无效，需更换称重板重新调试 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 6 | 17、16、15、14、13、12、11厅门重锤钢丝绳及连动钢丝绳断 | 更换门锤钢丝、连动钢丝 | 项 | 7 |
| 7 | 补偿链棉芯断股需更换 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 8 | 轿门挂板坏2个需更换 | 更换门挂板 | 项 | 2 |
| 9 | 轿门安全触板无效 | 更换安全触板光幕 | 项 | 1 |
| 10 | 曳引钢丝绳第二条绳安装到第三个曳引轮槽中 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 11 | 蜗杆油封漏油严重 | 更换蜗杆油封 | 项 | 1 |
| 12 | 曳引机减速箱盖多处漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
|  | 十八、 东院B栋B门1# 19层17站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 操纵箱面板与按钮整体松脱 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 2 | 补偿链棉芯断 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 3 | 1F外呼显示板松脱 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 4 | 轿厢靴衬有异响 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 5 | 补偿链与对重底梁碰撞 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 6 | 蜗杆油封漏油，曳引轮油封漏油 | 更换蜗杆油封、油 | 项 | 1 |
| 7 | 曳引轮、钢丝绳磨损 | 更换曳引轮、钢丝绳 | 项 | 1 |
| 8 | 抱闸松闸装置无罩盖 | 增加 | 项 | 1 |
| 9 | 电动机轴头无保护盖 | 增加 | 项 | 1 |
| 10 | 主机油需更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 十九、 东院B栋B门2# 19层17站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 补偿链棉芯断损严重 | 更换补偿链 | 项 | 1 |
| 2 | 轿厢底梁生锈 | 除锈防锈 | 项 | 1 |
| 3 | 涨紧轮离地高度不足50mm电气开关只有3mm | 调整维修 | 项 | 1 |
| 4 | 轿内5F10F11F按钮被火烧过 | 更换 | 项 | 1 |
| 5 | 11F外呼底盒凹陷 | 修复 | 项 | 1 |
| 6 | 轿厢天花破损 | 修复 | 项 | 1 |
| 7 | 轿门开关门到位时有异响 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 8 | 应急灯，对讲，警铃无效 | 更换应急电源、应急灯、对讲 | 项 | 1 |
| 9 | 蜗杆油封漏油 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 10 | 限速器轮有油泥，钢丝绳需更换 | 维修更换钢丝绳 | 项 | 1 |
| 11 | 抱闸松闸处无罩盖 | 增加 | 项 | 1 |
| 12 | 主机油需更换 | 更换 | 项 | 1 |
|  | 二十、 东院C栋1# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 轿门在开门时安全触板有异响 | 更换安全触板光幕 | 项 | 1 |
| 2 | 主机蜗杆油封漏油 | 更换蜗杆油封 | 项 | 1 |
| 3 | 1F2F3F厅门重锤钢丝绳断股及连动钢丝绳断股 | 更换门锤钢丝、连动钢丝 | 项 | 3 |
|  | 二十一、 东院C栋2# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 轿厢与机房对讲时，机房对讲机无效且与值班室不通 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 2 | 主机蜗杆油封和曳引轮油封漏油需更换 | 需更换油封、油 | 项 | 1 |
| 3 | 7F厅门下方向中缝过大 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 4 | 1F2F5F厅门重锤钢丝绳及连动钢丝绳断股 | 更换门锤钢丝、连动钢丝 | 项 | 3 |
| 5 | 限速器钢丝绳严重变形，运行时有异响需更换 | 更换限速器绳 | 项 | 1 |
|  | 二十二、 东院C栋3# 11层11站 三菱GPS-CR |  |  |  |
| 1 | 应急灯对讲在关电时无效，与值班室不通 | 维修更换 | 项 | 1 |
| 2 | 平层不准确 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 3 | 10F厅门下方向中缝超过3公分 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 4 | 3F厅门下方向中缝超过3公分 | 调整维修 | 项 | 1 |
| 5 | 1F外呼显示板脱落 | 更换外呼显示板 | 项 | 1 |
| 6 | 主机蜗杆油封漏油 | 更换蜗杆油封、油 | 项 | 1 |

注：本表所列内容的整改工期为40个日历天，从合同签订之日起。将由采购方组织有关单位人员逐项验收。超过60天采购方有权终止合同。

附件一、南方医科大学电梯维保项目及要求(按国标执行）

| 一、 | 半月保养项目内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 | / |
| 二、 | 季度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 | / |
| 三、 | 半年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 | / |
| 四、 | 年度保养项目内容及要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每 2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

三、采购项目商务要求：

1、保养维修费及付款方式：

- 保养维修费包括承包人承担标书上22台电梯（大、中、小修项目）维修保养期间所有维修人员的人工费、安全保险费、各种器件以及运输费、电梯所需更换的零部件和材料费、所产生的各种税费等所有费用，均包含在合同总价中。

- 中标人按实际维保电梯台数收取维保费用。采购人更新电梯，新电梯在保修期的维保由电梯厂负责，轿厢的日常卫生保洁则由维保公司负责。被更换旧电梯的维保费用，双方签署补充协议中标人停止收取。新梯过了保修期，双方签署补充协议增加费用。

- 22台电梯的维修保养费用，按季度支付；采购人应在本季度末下季度15日(如遇节假日顺延至第一个工作日)前以支票或汇款方式按实际维保电梯台数乘以每台单价，向中标人支付该季度费用，中标人与采购人结算需提供合同复印件、中标人开具的发票、验收/成果报告（加盖采购人公章）、等相关材料。

- 每台单价（元/台月）=每年总费用（元/年）÷12（月/年）。

2、电梯必修项目逾期完工时，每超一天扣维保费100元，累计，超过60天采购方有权终止合同。

3、维保服务期限：

电梯日常维护保养服务期限总共三年，维保合同按年度进行签订。若投标方存在服务不达标的情况（以招投标文件、合同服务标准为依据），招标方有权拒绝续签下一年的合同。

4、服务评分：甲方每季度按《电梯维保工作质量检查内容及评分表》进行评分，80分以下（不含80分），每少一分，扣季度电梯维保费总额1%。扣季度电梯维保费总额最多扣20%（评分60分时）。连续二次维保服务评分不达标（80分以下）或十二个月三次维保服务评分不达标（80分以下），甲方有权解除合同，并不需承担乙方任何损失。

电梯维保工作质量检查内容及评分表

使用单位：                               电梯编号：          型号：

| 顺序 |  | 考评内容 | 分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 17 分 |  | 1.维保人员持证上岗，工作着装整齐。 | 2分 | 符合：扣2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.维保记录填写真实，签名齐全，保存完好。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.协助使用单位电梯资料建档，资料齐全。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.24小时维保电话畅通、有效，保养人员到达现场时间准确。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 5.维修停梯时间没有超出合同要求。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 6.维修人员服务态度良好，解释耐心、细致。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 7.电梯维修保养时设置的警示牌是否齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 8.建立用户满意度调查制度，每年不少于一次进行书面调查或走访用户，并做记录。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 12 分 | 1 机 房 12 分 | - 机房环境： 机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 控制柜： 控制柜内各电气器件无短接情况，各种标识应清晰有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 主机： 运行时应无异常噪音、无异常气味、无严重渗漏情况。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.机房照明、对讲通话齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 限速器： 夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | - 机房内标识齐全，应有教授说明，救援工具应齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| 甲 乙 方 联 合 检 查 评 分 31 分 | 2 井 道 11 分 | 1.各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。 | 2分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.钢丝绳无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 5.强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 3 轿 顶 7 分 | 1.急停开关、安全钳、检修开关等电气开关应动作可靠有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，但不少于三分之一。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 4 轿 厢 内 7 分 | 1.轿内标识齐全。 | 1分 | 符合：1分 基本符合：0.5分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.应急照明、对讲通话齐全、有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.光幕、安全触板动作应有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 5 底 坑 6 分 | - 底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.涨紧装置的开关位置应符合标准。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.缓冲器开关应动作灵活。底坑灯能正常工作。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  |  | 60 | 总分 |  |

| 用 户 意 见 40 分 | 18 分 | 各层厅门门头、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电梯维修及时分 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分。井道灯功能完好。 |  |
|  |  | 没投诉电梯故障困人（停电原因除外）。 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分 |  |
|  |  | 运行时无异常噪音 | 5分 | 符合：5分 基本符合：3分 不符合：0分 |  |
|  | 9 分 | 轿厢照明全亮。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2. 电梯功能按钮完好。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3.轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  | 10 分 | 1.轿内标识齐全。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 2.应急照明齐全、有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  |  | 3. 对讲通话有效。 | 2分 | 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  | 4.光幕、安全触板动作应有效。 | 3分 | 符合：3分 基本符合：2分 不符合：0分 |  |
|  | 3 分 | 电梯风扇良好 | 3分 | 符合：1分 基本符合：1分 不符合：0分 |  |
|  |  |  | 40 | 总分 |  |

评分标准：90-100分为优，80-89为良，70-79为好，60-69为合格，低于60分为不合格。

考评单位签名：                             被考评人签名：

日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日

5、服务地点：南方医科大学经济适用房小区

第三部分

投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：南方医科大学本部经济适用房电梯维保项目 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：南方医科大学 |
| 3 | 2.6 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 3.1 | 本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 5 | 6.1 | 采购代理机构地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼 邮编：510045 电话：020-66341719 传真：020-66341757 联系人：郭小姐 |
| 6 |  | 投标答疑会时间：不设答疑会 |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 7 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 8 | 13.1 | 本次采购项是否允许联合体参加投标：是□；否。 |
| 10 | 14.1 | （5）投标人2014年以来同类合同金额在100万或以上的（或维保电梯数量20台或以上）电梯维保项目业绩；（如有） |
| 11 |  | （6）投标人应提供2014、2015年度的审计报告及年度财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）； |
| 12 |  | （7）投标人应提供的其它有效文件： ①投标人有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码的复印件（如已办三证合一的则可只提供营业执照复印件）； ②投标人须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装））； ③投标人2013年6月1日起三年内无被市级或以上质量技术监督局通报或处罚，投标时提供承诺函，格式自拟； ④投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】； ⑤其它需要的相关文件。 |
| 13 |  | （8）本次招标是否允许投标人将项目分包：是□；否。 |
| 14 | 15.1 | （4）（本项目不适用） |
| 15 | 15.3 | 投标人应提供近 3年（ 2013年至今）无违法违规活动的申明； |
| 16 | 16.3 | 投标保证金金额：人民币11322元 |
| 17 | 16.4 | (1)投标保证金转入或汇入以下帐户： 开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司 开户银行及帐号：建设银行广州东宝大厦支行； 44001400115059332288。 (汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号) |
| 18 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后 120天内有效。 |
| 19 | 18.1 | 投标文件正本一份，副本 四 份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 20 | 17.1 20.1 | 投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容 |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 21 | 19.2 | 开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容 |
| 22 | 22.3 | 采用 综合评分法，详见第四部分《评标方法》 |
| 23 | 26.6 | 招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；③广东省机电设备招标中心有限公司网(www.gdmeetc.com)；④中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。 |
| 24 | 27.1 | 采购人依法确定 1 个中标人 |
|  |  | 六、质疑和投诉 |
| 25 | 28.2 | 监督管理机构名称： 广东省政府采购监督管理处 地 址：广州市仓边路26号8楼 邮 编：510030 电 话：020-83188580 020-83188586 020-83188500 020-83188511 传 真：020-83357559 电子邮件：gdgpo@gdgpo.com |
|  |  | 七、合同的订立和履行 |
| 26 | 30.3 | 本次招标项目不需要递交履约保证金。 |

一、说  明

1．适用范围项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”见《投标须知前附表》。

2.2“监管部门”见《投标须知前附表》。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司 。

2.4 供应商资格条件：

1) 参见第一部分投标邀请函。

(2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

(3) 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6项目资格审查方式请见《投标须知前附表》。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行：建设银行广东省分行

地址：广州市东风中路509号）

帐号：44001863201053034613

(5)按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书确定的中标金额下浮20%作为收费的计算依据。本项目为服务类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 服务招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 0.8% |
| 500-1000部分 | 0.45% |
| 1000-5000部分 | 0.25% |
| 5000-10000部分 | 0.1% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |

如某服务招标项目，中标金额为400万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～400万部分的招标代理服务费）

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

以上合计＝1.5＋2.4＝3.9万元。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请函

（2） 用户需求书

（3） 投标人须知

（4） 评标办法

（5） 合同书格式

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得出现重大包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1) 投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

(2) 投标人的资格声明（按招标文件第六部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商）；

(3) 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证（如有）；

(4) 中小企业声明函；（如有）

(5) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

(6) 投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部份提供的格式填报《投标人业绩表》）（如有）；

(7) 投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他

人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担边带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标须知前附表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明或书面声明；

15.3 在核定的经营范围内报价；

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：现金、转帐、银行保函等形式。交纳时间：投标截止时间前到达代理机构账户。

16.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种：

(1) 从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行及帐号：见《投标须知前附表》。

(2) 用支票、银行汇票提交的：

a．直接到（或汇到）广州市东风东路769号东宝大厦首层建设银行广州东宝大厦支行递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。

(3) 用“银行保函”形式提交的：

“银行保函”投标前提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；

在投标时提供有效的“银行保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

(4)采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（省直地区：中国投资担保有限公司，广州地区：广东省融资再担保公司，东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.2如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3投标人报价如有细微缺漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价调整其评标总价，如已报项目的数量不足，则按投标人所报项目单价调整其评标总价；细微缺项、漏项视为已包含在投标报价中。

23.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）应交未交投标保证金的；

2）不具备招标文件中规定资格要求；

3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。

26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

26.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.5 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1采购人依法确定《投标须知前附表》规定数量的中标人。若中标人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

28.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联 系 人：张小姐

联系电话：020-66341924

传真号码：020-66341967

地    址：广州市东风中路515号东照大厦3楼南区303室

邮    编：510045

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与服务商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

30.4为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

八、适用法律

31. 采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

评 标 方 法

评标方法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法组成，负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。各评委的技术、商务评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．无效投标的认定

6.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标

三、详细评审

7．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

7.1技术商务评分：评标委员会就投标人对技术商务响应表中各项要求的各因素进行评分，各因素所占分值见《技术评审表》、《商务评审表》（附表2），评分统计按本评标方法规定进行。

7.2价格评分：

7.2.1 对小型或微型企业投标的扶持：

1）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(8%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(8%)；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

7.2.2将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×30

8．评分总值最高为100分，技术商务及价格评分分值分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 30 | 30 |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分。

评标总得分= 技术评分＋商务评分＋价格评分

四、中标候选人

9．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

9.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（2）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分前两名的中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定中标人排名次之的中标候选人为中标人。以此类推。

9.2	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

：

附表2：详细评审表（1.技术评审表、2.商务评审表（注：两表不需要投标人填写））

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的总体情 况 | 3 | 文件完整，具体，准确，对比综合评价为优，得3 分；文件基本完整，内容基本齐全，对比综合评价为良，得2 分；文件有缺陷，内容不具体，得0-1 分。 |
| 2 | 对维护方案的总体 技术水平评价 | 6 | 各投标人综合比较，优：5-6 分；良：3-4 分；一般0-2 分 |
| 3 | 日常维修保养规章 制度与操作规范 | 5 | 针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范清晰、合理，并能及时响应和积极配合业主的有关要求等。对比评价： 优：4-5 分，良：2-3 分，一般：0-1 分。 |
| 4 | 对半月、季度、半 年、年度维保项目 的响应程度 | 5 | 横向比较所有投标人综合比较。优：4-5 分，良：2-3 分，一般：0-1 分。 |
| 5 | 计划安排的合理性 及服务承诺 | 4 | 对比投标人整个项目的工作计划按排情况及服务承诺。优：3-4 分，良：1-2 分，差： 0 分 |
| 6 | 应急措施或预案 | 5 | 针对本项目制定电梯故障或事故应急救援、报告等措施或预 案。对比评价：优：4-5 分；良：2-3 分；一般：0-1 分。 |
| 7 | 稳定的技术服务人 员情况 | 12 | 1、提供企业电气或机械专业技术人员8 人或以上，其中高级工程师2 人或以上，工程师4 人或以上；持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人40 人或以上。得9-12分 2、提供企业电气或机械专业技术人员3-7 人，其中高级工程师1 人，工程师2-3 人；持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人20-40。得4-8 分 3、提供企业电气或机械专业技术人员3 人以下，其中无高级工程师，工程师2 人以下；持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人20 人以下。得0-3分 （所列人员须提供相应的资质证书和最近三个月的社保证明资料，复印件加盖公章） |
| 合计 |  |  | 40分 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人对商务内容响应情况 | 3 | 完全响应并优于招标文件要求，得3 分；完全响应招标文件要求，得2 分；没有完全响应招标文件要求，得0-1 分。 |
| 2 | 财务状况 | 3 | 提供2014、2015 年由会计师事务所出具的审计报告，两年均营利的，得3 分；只有一年营利的，得1 分；其它情况0分。 |
| 3 | 同类项目经验 | 12 | 2014年以来同类合同金额在100万或以上的（或维保电梯数量20台或以上）电梯维保项目业绩：每个合同得2分，最高得12分，没有不得分。（提供加盖投标人公章的业绩合同复印件） |
| 4 | 维保服务机构或网点 | 3 | 投标人在项目所在地设有非委托的固定维保服务机构或网点（提供机构或网点的营业执照，或登记备案的房屋租赁合同证明并加盖投标人公章），得3分，没有则不得分。 |
| 5 | 投标人信誉状况 | 4 | 获得并提供有效的ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理、重合同守信用证书的，每个证书得1 分，没有的不得分。（提供认证证书并加盖投标人公章，证书必须在有效期内）。 |
| 6 | 服务网络的管理水平，维修人员响应时间 | 5 | 各投标人综合比较：优：4-5 分，良：2-3 分，一般：0-1分。 |
| 合计 |  |  | 30分 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

第五部分

合 同 格 式

政府采购项目

合同书

（服务类）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：  二○一    年    月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 乙方： |  |  |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 项目名称： |  | 采购编号： |

根据（项目名称）（项目编号)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止，按年度进行签订。若乙方存在服务不达标的情况（以招投标文件、合同服务标准为依据），甲方有权拒绝续签下一年的合同。

五、付款方式

22台电梯的维修保养费用，按季度支付；甲方应在本季度末下季度15日(如遇节假日顺延至第一个工作日)前以支票或汇款方式按实际维保电梯台数乘以每台单价，向乙方支付该季度费用，乙方与甲方结算需提供合同复印件、乙方开具的发票、验收/成果报告（加盖甲方公章）、等相关材料。

六、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 签定地点： | 签定地点： |
| 签定日期：______年___月___日 | 签定日期：______年___月___日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开户行： |

- 第六部分

- 投 标 文 件 格 式

服务类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采   购  项  目  名  称：

投标人名称：

日      期：          年     月     日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《初步审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 符合性 检查 | 投标函及投标有效期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 符合供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

2.1 投标报价表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 服务费用 |  |
| 其他费用 |  |
| …… |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含服务全过程及技术支持、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.2 投标明细报价表

注意：明细报价表格式自定。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 三、资格性文件

#### 3.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部服务的投标总价为            （详见投标报价表）

3.投标有效期为投标须知17.2规定时间，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 3.２法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

3.３ 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐的银行凭证/证明复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、年度保证金、银行保函等形式交纳。

3.４ 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附资格文件如下：

1. 投标人有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码的复印件（如已办三证合一的则可只提供营业执照复印件）；

2. 投标人须具有有效的《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（类型含：乘客电梯维修安装）；

3. 投标人2013年6月1日起三年内无被市级或以上质量技术监督局通报或处罚，投标时提供承诺函，格式自拟；

4. 投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】；

5.其他资料（如有）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.５ 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

#### 4.1投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与供货渠道情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 合作机构 | 单位名称： 地址： 负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人2014年以来同类合同金额在100万或以上的（或维保电梯数量20台或以上）电梯维保项目业绩。

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人须提供加盖投标人公章的业绩合同复印件。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

6、提供2014、2015年度的审计报告及年度财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3投标人在项目所在地设有非委托的固定维保服务机构或网点（提供机构或网点的营业执照，或登记备案的房屋租赁合同证明并加盖投标人公章）。（如有）

（格式自定）（详见商务评审表）

4.4提供有效的ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理、重合同守信用证书复印件。（如有）

（格式自定）（详见商务评审表）

4.5服务网络的管理水平，维修人员响应时间。

（格式自定）（详见商务评审表）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、技术部分

#### 5.1服务说明一览表

| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1. 服务产品技术性能条件说明和有关资料，包括服务产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 服务清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2技术条款响应表

（1）技术条款响应表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.３对维护方案的总体技术水平评价。

格式自定。（详见技术评审表）

5.4 日常维修保养规章制度与操作规范。

格式自定。（详见技术评审表）

5.5 对半月、季度、半年、年度维保项目的响应程度。

格式自定。（详见技术评审表）

5.6 整个项目的工作计划按排情况及服务承诺。

格式自定。（详见技术评审表）

5.7 针对本项目制定电梯故障或事故应急救援、报告等措施或预案。

格式自定。（详见技术评审表）

5.8 稳定的技术服务人员情况。

格式自定。（详见技术评审表）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

六、其它部分

6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（开户银行及帐号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

6.2退保证金说明格式

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注：

1.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

2.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：                   中心

我方为                          项目的投标，招标编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

备注：如果投标保证金由非投标人代交，凭本表并加盖投标人、代交人公章（个人代交附身

份证复印件并签名）办理退保，不需再提交其他代交证明。

投标人(公章)：                                  代交人(公章)：

日        期：                                  日        期：

| 个人代交（必附） 身份证复印件粘贴处 | 签名： 联系电话： |
| --- | --- |

## 6.3其它内容（如有）